## Русский
1 | Схема первичных соединений
2 | Рабочее напряжение (кВ) |  |  |  |  | 10
3 | Уровень изоляции (кВ) |  |  |  |  | 24
4 | Выдерживаемое напряжение 50Гц/1 мин (кВ) |  |  |  |  | 42
5 | Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 мкс, кВ |  |  |  |  | 75
6 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  |  |  | 630
7 | Ток электродинамической стойкости, кА/1с |  |  |  |  | 50
8 | Ток термической стойкости, кА |  |  |  |  | 20
9 | Режим заземления нейтрали |  |  |  |  | изол.
10 | Номер ячейки | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11 | Наименование присоединения | [5 empty] | Секционный выключатель | ТН, 1 ссекция | Ввод №1 | Transformer 1 | Transformer 3 | Transformer 5 | Transformer 2 | Transformer 4 | Transformer 6 | Ввод №2 | ТН, 2 секция | секционный разъединитель
12 | Тип ячейки | [5 empty] | DM1-W | CM2 | DM1-W | DM1-W | DM1-W | DM1-W | DM1-W | DM1-W | DM1-W | DM1-W | CM2 | IM
13 | Номинальный ток ячейки (А) | [5 empty] | 630 | - | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | - | -
14 | Тип и сечение кабеля, мм2 | [5 empty] | 3x(1x240) | - | 3x(1x500) | 3x(1x95) | 3x(1x95) | 3x(1x95) | 3x(1x95) | 3x(1x95) | 3x(1x95) | 3x(1x500) | - | 3x(1x240)
15 | Тр-ры тока | Количество / Тип |  |  |  |  | 3xARM3/N2F | - | 3xARM3/N2F | 3xARM3/N2F | 3xARM3/N2F | 3xARM3/N2F | 3xARM3/N2F | 3xARM3/N2F | 3xARM3/N2F | 3xARM3/N2F | - | -
|  | Номинальный ток первичной обмотки (А) |  |  |  |  | 200-400 | - | 300-600 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 300-600 | - | -
|  | Номинальный ток (А), Мощность, класс точности измерений 1-ой вторичной обмотки |  |  |  |  | 5A, 7.5VA, cl.0.5 | - | 5A, 7.5VA, cl.0.5 | 5A, 7.5VA, cl.0.5 | 5A, 7.5VA, cl.0.5 | 5A, 7.5VA, cl.0.5 | 5A, 7.5VA, cl.0.5 | 5A, 7.5VA, cl.0.5 | 5A, 7.5VA, cl.0.5 | 5A, 7.5VA, cl.0.5 | - | -
|  | Номинальный ток (А), Мощность, класс точности измерений 2-ой вторичной обмотки |  |  |  |  | 5A, 5VA-5P15 | - | 5A, 5VA-5P10 | 5A, 5VA-5P15 | 5A, 5VA-5P15 | 5A, 5VA-5P15 | 5A, 5VA-5P15 | 5A, 5VA-5P15 | 5A, 5VA-5P15 | 5A, 5VA-5P10 | - | -
16 | тр-ры напряжения | Количество / Тип |  |  |  |  | - | 2xVRC2/S1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2xVRC2/S1 | -
|  | Номинальное напряжение первичной обмотки (В) |  |  |  |  | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | -
|  | Номинальное напряжение (В), Мощность, класс точности измерений 1-ой вторичной обмотки |  |  |  |  | - | 100, 50, class 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100, 50, class 0.5 | -
Номинальное напряжение (В), Мощность, класс точности измерений 2-ой вторичной обмотки | bar: 1 to 12
|  | Тип, кол-во, номинальный ток предохранителей ВН |  |  |  |  | - | 3xUTE, 6.3A | - | - | - | - | - | - | - | - | 3xUTE, 6.3A | -
17 | Трансформатор тока нулевой последовательности | [5 empty] | - | - | CSH200 | CSH200 | CSH200 | CSH200 | CSH200 | CSH200 | CSH200 | CSH200 | - | -
18 | Устройство релейной защиты и автоматики SEPAM | [5 empty] | 1000+S80 | 1000+B21 | 1000+S20 | 1000+T20 | 1000+T20 | 1000+T20 | 1000+T20 | 1000+T20 | 1000+T20 | 1000+S20 | 1000+B21 | -
19 | Дополнительный модуль ввода/вывода к SEPAM | [5 empty] | MES 120 G | MES 114 F | MES 114 F | MES 114 F | MES 114 F | MES 114 F | MES 114 F | MES 114 F | MES 114 F | MES 114 F | MES 114 F | -
20 | Релейная защита | Максимальная токовая защита |  |  | Ток срабатывания, А |  | 600 | - | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | - | -
[5 empty] | Время срабатывания, с |  | 0.9 | - | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | - | -
|  | Токовая защита (отсечка) |  |  | Ток срабатывания, А |  | - | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | -
Время срабатывания, с
|  | Защита от замыканий на землю с действием на сигнал и выводом показаний на дисплей SEPAM |  |  | Ток срабатывания, А |  | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | -
[5 empty] | Время срабатывания, с |  | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | -
Защита минимального напряжения
Защита максимального напряжения
Логическая защита | bar: 1 to 12
Тепловая защита | bar: 1 to 12
21 | Независимый электромагнит отключения для АВР (В) | [5 empty] | - | - | ~220 | - | - | - | - | - | - | ~220 | - | -
22 | Телемеханика | Управление | Включение | bar: 1 to 12
Отключение | bar: 1 to 12
|  | Сигнализация | Замыкания на землю 10 кВ | bar: 1 to 12
Исчезновение напряжения 10 кВ | bar: 1 to 12
Положение выключателей в оперативных цепях (суммарное) | bar: 1 to 12
Внутренняя неисправность в реле SEPAM (суммарная) | bar: 1 to 12
Положение коммутационных аппаратов 10 кВ | bar: 1 to 12
|  | Измерение | Ток нагрузки | bar: 1 to 12
Напряжение | bar: 1 to 12
23 | Напряжение оперативных цепей, В |  |  | Антиконденсаторный резистор обогрева | bar: 1 to 12
|  |  |  | SEPAM / Электромагнит (вкл./откл.) |  |  | ~220 / ~220 | - | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | - | -
|  |  |  | Мотор-редуктор |  |  | ~220 / ~220 | - | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | - | -
24 | Механическая блокировка ячеек замками | bar: 1 to 12

## English (hidden)
1 | Primary connections diagram SUBSTATION-1
2 | Operating Voltage Ur (kV) |  |  |  |  | 10
3 | Isolation level (kV) |  |  |  |  | 24
4 | Withstand voltage Ud 50Hz, 1 min (kV rms) |  |  |  |  | 42
5 | Impulse withstand voltage Up 1.2/50 μs (kV peak) |  |  |  |  | 75
6 | Rated current of collecting busbar (A) |  |  |  |  | 630
7 | Short-time withstand current Ik/tk (kA /1 s) |  |  |  |  | 50
8 | Short-time thermal current (kA) |  |  |  |  | 20
9 | Mode of neutral ground |  |  |  |  | insul
10 | Number of cubicle | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11 | Joining designation | [5 empty] | sectionalizing circuit breaker | VT | Input 1 | Transformer 1 | Transformer 3 | Transformer 5 | Transformer 2 | Transformer 4 | Transformer 6 | Input 2 | VT | sectionalizer
12 | Type of cubicle | [5 empty] | DM1-W | CM2 | DM1-W | DM1-W | DM1-W | DM1-W | DM1-W | DM1-W | DM1-W | DM1-W | CM2 | IM
13 | Nominal current of cubicle (A) | [5 empty] | 630 | - | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | - | -
14 | Type of cable, cable section (mm2) | [5 empty] | 3x(1x240) | - | 3x(1x500) | 3x(1x95) | 3x(1x95) | 3x(1x95) | 3x(1x95) | 3x(1x95) | 3x(1x95) | 3x(1x500) | - | 3x(1x240)
15 | Current transformers | Quantity / Type |  |  |  |  | 3xARM3/N2F | - | 3xARM3/N2F | 3xARM3/N2F | 3xARM3/N2F | 3xARM3/N2F | 3xARM3/N2F | 3xARM3/N2F | 3xARM3/N2F | 3xARM3/N2F | - | -
|  | Primary winding rated current (A) |  |  |  |  | 200-400 | - | 300-600 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 300-600 | - | -
|  | Rated current (A), Capacity, 1-st secondary winding measurement accuracy rating |  |  |  |  | 5A, 7.5VA, cl.0.5 | - | 5A, 7.5VA, cl.0.5 | 5A, 7.5VA, cl.0.5 | 5A, 7.5VA, cl.0.5 | 5A, 7.5VA, cl.0.5 | 5A, 7.5VA, cl.0.5 | 5A, 7.5VA, cl.0.5 | 5A, 7.5VA, cl.0.5 | 5A, 7.5VA, cl.0.5 | - | -
|  | Rated current (A), Capacity, 2-nd secondary winding measurement accuracy rating |  |  |  |  | 5A, 5VA-5P15 | - | 5A, 5VA-5P10 | 5A, 5VA-5P15 | 5A, 5VA-5P15 | 5A, 5VA-5P15 | 5A, 5VA-5P15 | 5A, 5VA-5P15 | 5A, 5VA-5P15 | 5A, 5VA-5P10 | - | -
16 | Voltage transformers | Quantity / Type |  |  |  |  | - | 2xVRC2/S1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2xVRC2/S1 | -
|  | Primary winding rated voltage (V) |  |  |  |  | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | -
|  | Rated voltage (V), Capacity, 1-st secondary winding measurement accuracy rating |  |  |  |  | - | 100, 50, class 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100, 50, class 0.5 | -
Rated voltage (V), Capacity, 2-nd secondary winding measurement accuracy rating | bar: 1 to 12
|  | Type, Quantity, rated current of HV fuses |  |  |  |  | - | 3xUTE, 6.3A | - | - | - | - | - | - | - | - | 3xUTE, 6.3A | -
17 | Zero-sequence current transformer | [5 empty] | - | - | CSH200 | CSH200 | CSH200 | CSH200 | CSH200 | CSH200 | CSH200 | CSH200 | - | -
18 | Relay protection and automation device SEPAM | [5 empty] | 1000+S80 | 1000+B21 | 1000+S20 | 1000+T20 | 1000+T20 | 1000+T20 | 1000+T20 | 1000+T20 | 1000+T20 | 1000+S20 | 1000+B21 | -
19 | I/O extra module for SEPAM | [5 empty] | MES 120 G | MES 114 F | MES 114 F | MES 114 F | MES 114 F | MES 114 F | MES 114 F | MES 114 F | MES 114 F | MES 114 F | MES 114 F | -
20 | Relaying | Overcurrent protection |  |  | Actuating current (A) |  | 600 | - | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | - | -
[5 empty] | Actuation time (sec.) |  | 0.9 | - | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | - | -
|  | Current protection (cutoff) |  |  | Actuating current (A) |  | - | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | -
Actuation time (sec.)
|  | Ground fault protection with a signal and indication on SEPAM display |  |  | Actuating current (A) |  | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | -
[5 empty] | Actuation time (sec.) |  | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | -
Undervoltage protection
Overvoltage protection
Logic protection | bar: 1 to 12
Overheating protection | bar: 1 to 12
21 | Independent electromagnet of switching-off for Automatic Transfer System (V) | [5 empty] | - | - | ~220 | - | - | - | - | - | - | ~220 | - | -
22 | Telemechanics | Management | switching-on | bar: 1 to 12
switching-off | bar: 1 to 12
|  | Alarm | Ground short-circuit 10 kV | bar: 1 to 12
Loss of 10 kV voltage | bar: 1 to 12
Cut-off position in operating circuits (summary) | bar: 1 to 12
Internal fault in SEPAM relay (summary) | bar: 1 to 12
10 kV switching units position | bar: 1 to 12
|  | Measurement | Load current | bar: 1 to 12
Voltage | bar: 1 to 12
23 | Operating circuits voltage (V) |  |  | Heating anticondensate resistor | bar: 1 to 12
|  |  |  | SEPAM / Switching (on/off) electromagnet |  |  | ~220 / ~220 | - | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | - | -
|  |  |  | Gear motor |  |  | ~220 / ~220 | - | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | ~220 / ~220 | - | -
24 | Cubicles mechanical interlock | bar: 1 to 12